１　安全機器

(1)　マイコンメーター　　　　　　　　　　　(2)　ガス漏れ警報器

| 種 類 | 必要個数 | 設置個数 |  | 種 類 | 必要個数 | 設置個数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｓ |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| Ｌ |  |  |  |  |  |  |
| その他（ ） |  |  |  |  |  |  |

(3)　□　マイコンメーターⅡ以上＋対震自動ガス遮断装置　設置

□　＋対震自動ガス遮断装置　設置

２　ガス管の材質

(1)　露出部　　　　 　  □　白管　　　　□　被覆白管　　　　□　塩化ビニル被覆銅管

□　ポリエチレン被覆銅管　　　　□　その他（　　　　　　　　）

(2)　埋設部　　　　　　　□　ポリエチレン管　　　　　□　ポリエチレン被覆銅管

□　塩化ビニル被覆銅管　　　　　□　その他（　　　　　　　　）

(3)　壁・床等の内部　　　□　白管　　　　□　被覆白管　　　　□　塩化ビニル被覆銅管

□　ポリエチレン被覆銅管　　　　□　その他（　　　　　　　　）

３　施工後の表示　　　　　　　　　４　設備工事を行った者

| 液化石油ガス法による施工後の表示 |  |  | 液化石油ガス 設備士の氏名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事事業者の 氏名又は名称 |  |  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 連 絡 先 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 施行年月日又 は工事番号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |

- 業務用強制気化設備

- 燃焼器の規模及び数

燃 焼 器 の 種 類　　　　　消　　費　　量　　　  　個　　数　　 　　消　費　量　計

| (A) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
| (C ) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
| (D) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
| (E) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
|  |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |

- 各燃焼器具の使用時間帯

0        6         12         18         24    ※　各燃焼器具の使用する時間帯を棒グラフで示すこと

| (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ 同時使用するピーク時の消費量 |
| (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （ ）ｋｇ／ｈ |
| (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⓞ (4)の値と比較して、消費量の大きい方を「最大消費 |
| (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量」とすること |

(3)  同時使用率

＜A＞　　　　                 ＜Ｂ＞　　　               　　＜Ｃ＞                　<A>

器具数（個）　使用率（％）　　器具数（個）　使用率（％）　　　器具数（個）　使用率（％）    　料理飲食店等

1～ 5         100             1～ 5         100              1～ 5         100　　　　 　<B>

6～10          70             6～10          95              6～10          70           　旅館ホテル等の客室の暖房器具

11～15          60            11～15          80             11～15          50        　 <C>

16～　　        55            16～20          78            16～20          30           官公署、会社等の事務所の湯沸器

21～            75              21～　　　     30            病院、診療所の患者用こんろ

(4)  液化石油ガスの最大消費数量

最 大 消 費 数 量　　　　　  　　消 費 量 合 計　　　　　  　　同 時 使 用 率

| kg／h | ＝ | kg／h | × | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1日の平均消費量（燃焼器の種類、消費量、個数及び使用時間等から算定すること）

（　　　　　　　）kg／ｄ

(6)　容器の交換周期　　　　　　　　　　　　　　(7)　容器1本の貯蔵能力

（　    　　　　）日　　　　　　　　（　　　　　）日

１

１日の平均ガス消費量　　　容器の交換局期(日)＋２

| kg／ｄ |  | × | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ＝ |  | ＝ | 本 | ＝ | 本 | ≦ | 本 |
| 容器1本の貯蔵能力 |  |  | kg |  |  |  |  | 端数は切上げ |  |  |  |  |

２　気化装置の選定

最  大  消  費  数  量

| Kg／h | ×1.2倍= | kg／h | ≦ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3　調整器の選定

最  大  消  費  数  量

| Kg／h | ×1.5倍= | kg／h | ≦ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

４　ガスメーターの選定

最  大  消  費  数  量　　　　☆保安ガスメーターは、1.0倍

| Kg／h | ×0.48×1.2倍＝ | ㎥／h | ≦ | ㎥／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 業務用自然気化設備

- 焼器の規模及び数

燃 焼 器 の 種 類　　　　　消　　費　　量　　　  　個　　数　　　 　消　費　量　計

| (A) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
| (C ) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
| (D) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
| (E) |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |
|  |  |  | kg／h | × | 個 | ＝ | kg／h |

- 各燃焼器具の使用時間帯

0        6         12         18         24    ※　各燃焼器具の使用する時間帯を棒グラフで示すこと

| (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同時使用するピーク時の時間帯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( : )～( : ) 約( )時間 |
| (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ 同時使用するピーク時の時間帯 |
| (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （ ）ｋｇ／ｈ |
| (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⓞ (4)の値と比較して、消費量の大きい方を「最大消費 |

(3)  同時使用率                                            数量」とすること

＜A＞　　　　                 ＜Ｂ＞　　　               　　＜Ｃ＞                　<A>

器具数（個）　使用率（％）　　器具数（個）　使用率（％）　　　器具数（個）　使用率（％）    　料理飲食店等

1～ 5         100             1～ 5         100              1～ 5         100　　　　 　<B>

6～10          70             6～10          95              6～10          70           　旅館ホテル等の客室の暖房器具

11～15          60            11～15          80              11～15         50        　 <C>

16～　　        55            16～20          78              16～20         30           官公署、会社等の事務所の湯沸器

21～            75              21～　　　     30            病院、診療所の患者用こんろ

(4)  液化石油ガスの最大消費数量

最 大 消 費 数 量　　　　　  　　消 費 量 合 計　　　　　　  　同 時 使 用 率

| kg／h | ＝ | Kg／h | × | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 容器のガス発生能力

| 容器のガス発生能力(50kg,い号ガス) | 気温 | ピーク時間帯 |
| --- | --- | --- |
| ３．２０ ｋｇ/ｈ | ０ | １ |
| ２．１０ ｋｇ/ｈ | ０ | ２ |
| １．７０ ｋｇ/ｈ | ０ | ３ |
| １．５０ ｋｇ/ｈ | ０ | ４ |
| １．４０ ｋｇ/ｈ | ０ | ５ |

１

| 最大消費数量 |  | ｋｇ/ｈ |  | ×1.1倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ＝ |  | ＝ | 本 |  | ×２= |  | 本 |  | ≦ |  | 本 |  |
| 容器のガス発生能力 |  |  |  |  | kg／h |  |  |  |  | 端数は切上げ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2  調整器の選定

最  大  消  費  数  量

| kg／h | ×1.５倍= | kg／h | ≦ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3　ガスメーターの選定

最  大  消  費  数  量　　　　☆保安ガスメーターは、1.0倍

| kg／h | ×0.48×1.2倍＝ | ㎥／h | ≦ | ㎥／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 共同住宅強制気化設備

- 燃焼器の規模及び数

燃 焼 器 の 種 類　　　　　消　　費　　量　　　　　戸　　数　　　　 消　費　量　計

| (A) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
| (C ) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
| (D) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
| (E) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
|  |  |  | Kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |

(2)  1戸あたり１日の平均ガス消費量                 (4)  ピーク時における最大ガス消費率

(上記の消費量合計から判断して適切な平均ガス

消費率を次の１～５のうちから選び〇で囲むこと)

消費状況等　　　　平均ガス消費量

１　少量消費のもの　　　　1.00kg/d

２　やや少量消費のもの　　1.33kg/d

３　普通のもの　　　　　　1.66kg/d

４　やや大量消費のもの　　2.00kg/d

５　大量消費のもの　　　　2.33kg/d

(3)  全体における1日の平均消費量

1日の平均ガス消費量　　(2)の値　　消費者戸数

| kg/d | ＝ | kg/d | × | 戸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(5)  液化石油ガスの最大消費数量

最 大 消 費 数 量　　　　  1日の平均ガス消費量　  最大ガス消費率　　　　消費者戸数

| kg／h | ＝ | kg／h | × | ％ | × | 戸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(6)　容器の交換周期　　　　　　　　　　　　　　(7)　容器1本の貯蔵能力

（　    　　　　）日　　　　　          　　　（　　　　　）日

１

１日の平均ガス消費量　　　容器の交換局期(日)＋２

| kg／ｄ |  | × | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ＝ |  | ＝ | 本 | ＝ | 本 | ≦ | 本 |
| 容器1本の貯蔵能力 |  |  | kg |  |  |  |  | 端数は切上げ |  |  |  |  |

２　気化装置の選定

最  大  消  費  数  量

| kg／h | ×1.2倍= | Kg／h | ≦ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3　調整器の選定

最  大  消  費  数  量

| kg／h | ×1.５倍= | Kg／h | ≦ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

４　ガスメーターの選定

1戸あたりの合計消費量　　　　　　　☆保安ガスメーターは、1.0倍

| kg／h | ×0.48×1.2倍＝ | ㎥／h | ≦ | ㎥／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 共同住宅自然気化設備

- 燃焼器の規模及び数

燃 焼 器 の 種 類　　　　　消　　費　　量　　　  　戸　　数　　　 　消　費　量　計

| (A) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
| (C ) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
| (D) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
| (E) |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |
|  |  |  | kg／h | × | 戸 | ＝ | kg／h |

(2)　1戸あたり1日の平均ガス消費量　   　　  　(3)  容器のガス発生能力

(上記の消費量合計から判断して適切な平均ガス　　         (ピーク時間、消費者戸数に応じて選択すること)

消費率を次の1～5のうちから選び〇で囲むこと)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊50kg、い号ガス

消費状況等　　　 　平均ガス消費量　　容器のガス発生能力　　気温　ﾋﾟｰｸ時間　消費者戸数

１　少量消費のもの　　　　1.00kg/d　　　　　　3.20kg/h　　　　　０　　　１　 　　1～ 7

２　やや少量消費のもの　　1.33kg/d            2.10kg/h          ０　　　２　 　　8～14

３　普通のもの　　　　　　1.66kg/d　　　　　  1.70kg/h          ０　　　３　 　 15～34

４　やや大量消費のもの　　2.00kg/d            1.50kg/h          ０　　　４　 　 35～50

５　大量消費のもの　　　　2.33kg/d            1.40kg/h          ０　　　５　 　 51～69

(4)  平均ガス消費率(消費者戸数から求めること)     (5)  最大ガス消費率(消費者戸数から求めること)

(6)   液化石油ガスの最大消費数量

最 大 消 費 数 量　  1日の平均ガス消費量　　平均ガス消費率　   　消費者戸数

| ・ | kg／h | ＝ | kg／ｄ | × | ％ | × | 戸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

最 大 消 費 数 量　  1日の平均ガス消費量　　平均ガス消費率　   　消費者戸数

| ・調整器算定用 | kg／h | ＝ | kg／ｄ | × | ％ | × | 戸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１

| 最大消費数量 |  | ｋｇ/ｈ |  | ×1.1倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ＝ |  | ＝ | 本 |  | ×２= |  | 本 |  | ≦ |  | 本 |  |
| 容器のガス発生能力 |  |  |  |  | kg／h |  |  |  |  | 端数は切上げ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2  調整器の選定

最  大  消  費  数  量

| kg／h | ×1.５倍= | kg／h | ≦ | kg／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3　ガスメーターの選定

最  大  消  費  数  量　　　　☆保安ガスメーターは、1.0倍

| kg／h | ×0.48×1.2倍＝ | ㎥／h | ≦ | ㎥／h |
| --- | --- | --- | --- | --- |